## 公用线路
2025年5月供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量 信息明细表
序号 | 线路管理单位 | 变电站名称 | 变电站 电压等级（kV） | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值（A） | 最大电流值（A） | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 两城供电所 | 110kV东单变电站 | 110 | 013 | 10kV白沙线 | 403 | 167.597 | 28.54% | 0 | 红
2 | 两城供电所 | 110kV东单变电站 | 110 | 032 | 10kV西寨线 | 553 | 345 | 40.51% | 0 | 红
3 | 两城供电所 | 110kV东单变电站 | 110 | 017 | 10kV两城镇线 | 553 | 156 | 0% | 0 | 红
4 | 两城供电所 | 110kV东单变电站 | 110 | 018 | 10kV东辛线 | 553 | 127 | 0% | 0 | 红
5 | 欢城供电所 | 110kV欢城变电站 | 110 | 8607 | 10kV陶阳寺线 | 553 | 418 | 39.96% | 0 | 红
6 | 欢城供电所 | 110kV欢城变电站 | 110 | 86010 | 10kV朱庄线 | 400 | 190 | 47.25% | 0 | 红
7 | 欢城供电所 | 110kV欢城变电站 | 110 | 8603 | 10kV常口线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
8 | 欢城供电所 | 110kV欢城变电站 | 110 | 86012 | 10kV辛庄线 | 400 | 282.882 | 35% | 0 | 红
9 | 欢城供电所 | 110kV欢城变电站 | 110 | 8608 | 10kV欢城镇线 | 553 | 283 | 10.85% | 0 | 红
10 | 欢城供电所 | 110kV欢城变电站 | 110 | 86011 | 10kV丁庄线 | 400 | 357.527 | 30% | 0 | 红
11 | 西平供电所 | 110kV老砦变电站 | 110 | 1011 | 10kV湖陵线 | 553 | 246 | 0% | 0 | 红
12 | 留庄供电所 | 110kV留庄变电站 | 110 | 031 | 10kV南线 | 400 | 334 | 78.75% | 0 | 红
13 | 留庄供电所 | 110kV留庄变电站 | 110 | 020 | 10kV满口线 | 400 | 179 | 23.25% | 0 | 红
14 | 留庄供电所 | 110kV留庄变电站 | 110 | 019 | 10kV北线 | 400 | 378 | 50.5% | 0 | 红
15 | 留庄供电所 | 110kV留庄变电站 | 110 | 032 | 10kV镇中线 | 553 | 451.004 | 61.48% | 0 | 红
16 | 城区供电中心 | 110kV洛房变电站 | 110 | 015 | 10kV苏园线 | 600 | 220 | 0% | 0 | 红
17 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 023 | 10kV广场线 | 300 | 207 | 0% | 0 | 红
18 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 025 | 10kV金源线 | 300 | 169 | 0% | 0 | 红
19 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 027 | 10kV泰康南线 | 600 | 118 | 15.83% | 0 | 红
20 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 013 | 10kV泰康北线 | 600 | 201 | 0% | 0 | 红
21 | 城区供电中心 | 110kV洛房变电站 | 110 | 029 | 10kV明珠线 | 600 | 209 | 0% | 0 | 红
22 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 038 | 10kV红荷线 | 552 | 304.879 | 0% | 0 | 红
23 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 012 | 10kV八屯线 | 300 | 165.978 | 0% | 0 | 红
24 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 036 | 10kV刘昌庄线 | 501 | 353 | 70.66% | 0 | 红
25 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 011 | 10kV马庄线 | 552 | 385.406 | 0% | 0 | 红
26 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 026 | 10kV青山线 | 552 | 46 | 0% | 0 | 红
27 | 开发区供电所 | 110kV洛房变电站 | 110 | 033 | 10kV创业园线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
28 | 开发区供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 027 | 10kV滨湖线 | 300 | 20.76 | 0% | 0 | 红
29 | 开发区供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 029 | 10kV沿河线 | 300 | 178 | 22% | 0 | 红
30 | 付村供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 024 | 10kV杨楼线 | 380 | 262 | 58.42% | 0 | 红
31 | 城区供电中心 | 110kV明湖变电站 | 110 | 023 | 10kV夏阳Ⅱ线 | 552 | 132.12 | 0% | 0 | 红
32 | 开发区供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 028 | 10kV童庄线 | 552 | 113 | 0% | 0 | 红
33 | 付村供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 017 | 10kV付南Ⅰ线 | 552 | 143 | 0% | 0 | 红
34 | 开发区供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 030 | 10kV城南线 | 552 | 347 | 0% | 0 | 红
35 | 付村供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 019 | 10kV高庄线 | 553 | 405 | 71.79% | 0 | 红
36 | 城区供电中心 | 110kV明湖变电站 | 110 | 016 | 10kV戚城线 | 552 | 257 | 0% | 0 | 红
37 | 城区供电中心 | 110kV明湖变电站 | 110 | 015 | 10kV城北线 | 552 | 398 | 0% | 0 | 红
38 | 城区供电中心 | 110kV明湖变电站 | 110 | 014 | 10kV部城线 | 552 | 300 | 0% | 0 | 红
39 | 城区供电中心 | 110kV明湖变电站 | 110 | 013 | 10kV纸厂线 | 552 | 358 | 0% | 0 | 红
40 | 付村供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 018 | 10kV宋寺线 | 553 | 486.6 | 42.5% | 0 | 红
41 | 开发区供电所 | 110kV明湖变电站 | 110 | 022 | 10kV夏阳Ⅰ线 | 552 | 195 | 0% | 0 | 红
42 | 开发区供电所 | 110kV塘湖变电站 | 110 | 2306 | 10kV彭口闸线 | 553 | 345 | 93.31% | 0 | 红
43 | 微山岛供电所 | 110kV塘湖变电站 | 110 | 2303 | 10kV微山岛线 | 380 | 252.8 | 0% | 0 | 红
44 | 微山岛供电所 | 110kV塘湖变电站 | 110 | 2305 | 10kV塘湖线 | 320 | 180 | 93.44% | 0 | 红
45 | 微山岛供电所 | 110kV塘湖变电站 | 110 | 2308 | 10kV田楼线 | 200 | 178 | 79.5% | 0 | 红
46 | 微山岛供电所 | 110kV塘湖变电站 | 110 | 230 | 10kV蒋官庄线 | 352 | 156 | 54.26% | 0 | 红
47 | 微山岛供电所 | 110kV塘湖变电站 | 110 | 23010 | 10kV微山岛Ⅱ线 | 553 | 217 | 0% | 0 | 红
48 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 022 | 10kV殷庄线 | 481 | 0 | 0% | 0 | 红
49 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 031 | 10kV南海线 | 600 | 366 | 7.167% | 0 | 红
50 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 029 | 10kV建新线 | 501 | 417 | 0% | 0 | 红
51 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 023 | 10kV新国道线 | 501 | 290 | 11.98% | 0 | 红
52 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 020 | 10kV白庄线 | 434 | 211 | 23.04% | 0 | 红
53 | 城区供电中心 | 110kV微湖变电站 | 110 | 025 | 10kV新河线 | 481 | 410 | 0% | 0 | 红
54 | 城区供电中心 | 110kV微湖变电站 | 110 | 017 | 10kV城后线 | 481 | 359 | 0% | 0 | 红
55 | 城区供电中心 | 110kV微湖变电站 | 110 | 016 | 10kV城东线 | 552 | 125 | 0% | 0 | 红
56 | 城区供电中心 | 110kV微湖变电站 | 110 | 024 | 10kV奎文线 | 481 | 283 | 0% | 0 | 红
57 | 城区供电中心 | 110kV微湖变电站 | 110 | 021 | 10kV县医院线 | 481 | 339 | 0% | 0 | 红
58 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 013 | 10kV石坝线 | 501 | 319 | 0% | 0 | 红
59 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 027 | 10kV洛房线 | 373 | 55 | 0% | 0 | 红
60 | 开发区供电所 | 110kV微湖变电站 | 110 | 012 | 10kV纸坊线 | 501 | 331 | 37.92% | 0 | 红
61 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1020 | 10kV体育场线 | 552 | 158 | 0% | 0 | 红
62 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1034 | 10kV箭道线 | 400 | 319 | 0% | 0 | 红
63 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1017 | 10kV泰山线 | 465 | 268 | 0% | 0 | 红
64 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1019 | 10kV昭阳线 | 400 | 289 | 0% | 0 | 红
65 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1012 | 10kV寨子线 | 320 | 291 | 0% | 0 | 红
66 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1021 | 10kV湿地线 | 400 | 141 | 0% | 0 | 红
67 | 开发区供电所 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1024 | 10kV爱湖线 | 400 | 327 | 33.25% | 0 | 红
68 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1015 | 10kV鲍楼线 | 320 | 232 | 0% | 0 | 红
69 | 开发区供电所 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1018 | 10kV薛河线 | 400 | 270 | 0% | 0 | 红
70 | 城区供电中心 | 110kV夏镇变电站 | 110 | 1013 | 10kV开发区线 | 320 | 225 | 40.31% | 0 | 红
71 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 017 | 10kV丰乐线 | 552 | 426 | 9.058% | 0 | 红
72 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 012 | 10kV乡政府线 | 552 | 468.36 | 23.55% | 0 | 红
73 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 028 | 10kV钢厂线 | 553 | 370 | 0% | 0 | 红
74 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 029 | 10kV曹庄Ⅱ线 | 553 | 159 | 0% | 0 | 红
75 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 018 | 10kV刘寨Ⅱ线 | 552 | 389 | 0% | 0 | 红
76 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 013 | 10kV刘寨线 | 552 | 421 | 0% | 0 | 红
77 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 024 | 10kV曹庄线 | 552 | 123 | 0% | 0 | 红
78 | 西平供电所 | 110kV赵庙变电站 | 110 | 019 | 10kV赵楼线 | 552 | 318 | 8.152% | 0 | 红
79 | 欢城供电所 | 220kV冯欢变电站 | 220 | 032 | 10kV裴口线 | 553 | 167 | 0% | 0 | 红
80 | 欢城供电所 | 220kV冯欢变电站 | 220 | 024 | 10kV二龙岗线 | 403 | 292 | 67% | 0 | 红
81 | 欢城供电所 | 220kV冯欢变电站 | 220 | 023 | 10kV田陈线 | 553 | 317.568 | 0% | 0 | 红
82 | 欢城供电所 | 220kV冯欢变电站 | 220 | 031 | 10kV尹洼线 | 553 | 233 | 49.55% | 0 | 红
83 | 欢城供电所 | 220kV冯欢变电站 | 220 | 025 | 10kV常西线 | 445 | 335 | 86.97% | 0 | 红
84 | 欢城供电所 | 220kV冯欢变电站 | 220 | 034 | 10kV菜园线 | 553 | 27 | 0% | 0 | 红
85 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 020 | 10kV西平东线 | 373 | 285 | 0% | 0 | 红
86 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 018 | 10kV张楼线 | 373 | 308 | 30.83% | 0 | 红
87 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 022 | 10kV陶官屯Ⅱ线 | 400 | 336 | 0% | 0 | 红
88 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 013 | 10kV陶官屯Ⅰ线 | 553 | 306 | 0% | 0 | 红
89 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 023 | 10kV刘香庄线 | 400 | 221 | 0% | 0 | 红
90 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 019 | 10kV二级坝线 | 278 | 73 | 0% | 0 | 红
91 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 012 | 10kV庞庄线 | 553 | 242 | 11.03% | 0 | 红
92 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 011 | 10kV东明线 | 553 | 184 | 0% | 0 | 红
93 | 西平供电所 | 35kV二级坝变电站 | 35 | 024 | 10kV工业园线 | 552 | 244 | 0% | 0 | 红
94 | 付村供电所 | 35kV付村变电站 | 35 | 1012 | 10kV汇子线 | 553 | 190 | 41.05% | 0 | 红
95 | 付村供电所 | 35kV付村变电站 | 35 | 1011 | 10kV前寨线 | 600 | 517.968 | 0% | 0 | 红
96 | 付村供电所 | 35kV付村变电站 | 35 | 1015 | 10kV班村线 | 553 | 492.228 | 19.53% | 0 | 红
97 | 付村供电所 | 35kV付村变电站 | 35 | 1018 | 10kV富源线 | 552 | 218.032 | 19.2% | 0 | 红
98 | 高楼供电所 | 35kV高楼变电站 | 35 | 015 | 10kV永胜线 | 317 | 208 | 0% | 0 | 红
99 | 高楼供电所 | 35kV高楼变电站 | 35 | 014 | 10kV利民线 | 359 | 155 | 0% | 0 | 红
100 | 高楼供电所 | 35kV高楼变电站 | 35 | 012 | 10kV永胜Ⅱ线 | 400 | 422 | 0% | 0 | 红
101 | 高楼供电所 | 35kV高楼变电站 | 35 | 013 | 10kV高楼线 | 300 | 140 | 57.67% | 0 | 红
102 | 韩庄供电所 | 35kV韩庄变电站 | 35 | 2905 | 10kV铁路东线 | 400 | 299 | 42% | 0 | 红
103 | 韩庄供电所 | 35kV韩庄变电站 | 35 | 2906 | 10kV航宇线 | 320 | 176.352 | 0% | 0 | 红
104 | 韩庄供电所 | 35kV韩庄变电站 | 35 | 2903 | 10kV石庄线 | 400 | 397 | 37.5% | 0 | 红
105 | 韩庄供电所 | 35kV韩庄变电站 | 35 | 2904 | 10kV韩南线 | 553 | 250 | 0% | 0 | 红
106 | 两城供电所 | 110kV李庄变电站 | 110 | 0120 | 10kV西渡线 | 553 | 271.744 | 0% | 0 | 红
107 | 两城供电所 | 110kV两城变电站 | 110 | 015 | 10kV两北线 | 320 | 203 | 27.81% | 0 | 红
108 | 两城供电所 | 110kV两城变电站 | 110 | 012 | 10kV鲁村线 | 400 | 174.712 | 0% | 0 | 红
109 | 两城供电所 | 110kV两城变电站 | 110 | 014 | 10kV独山线 | 400 | 284.728 | 0% | 0 | 红
110 | 马坡供电所 | 110kV两城变电站 | 110 | 008 | 10kV鲁桥Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红
111 | 马坡供电所 | 110kV两城变电站 | 110 | 018 | 10kV枣林线 | 380 | 163 | 0% | 0 | 红
112 | 马坡供电所 | 35kV鲁桥变电站 | 35 | 2508 | 10kV鲁桥线 | 552 | 283 | 0% | 0 | 红
113 | 马坡供电所 | 35kV鲁桥变电站 | 35 | 2505 | 10kV中学线 | 200 | 135 | 0% | 0 | 红
114 | 马坡供电所 | 35kV鲁桥变电站 | 35 | 2506 | 10kV周庄线 | 400 | 205 | 0% | 0 | 红
115 | 马坡供电所 | 35kV鲁桥变电站 | 35 | 2507 | 10kV鲁北线 | 150 | 105 | 0% | 0 | 红
116 | 马坡供电所 | 35kV马坡变电站 | 35 | 005 | 10kV马东线 | 553 | 271 | 37.97% | 0 | 红
117 | 马坡供电所 | 35kV马坡变电站 | 35 | 011 | 10kV仲浅线 | 510 | 220.176 | 13.33% | 0 | 红
118 | 马坡供电所 | 35kV马坡变电站 | 35 | 004 | 10kV马北线 | 553 | 147 | 13.02% | 0 | 红
119 | 马坡供电所 | 35kV马坡变电站 | 35 | 003 | 10kV马西线 | 510 | 100 | 18.43% | 0 | 红
120 | 马坡供电所 | 35kV马坡变电站 | 35 | 010 | 10kV马南线 | 553 | 296 | 0% | 0 | 红
121 | 马坡供电所 | 35kV马坡变电站 | 35 | 014 | 10kV马北Ⅱ线 | 553 | 256 | 24.41% | 0 | 红

## Sheet1
变电站名称 | 线路名称 | 分布式电源 线路可开放容量 |  |  | 10千伏线路 | 可开放容量
110kV洛房变电站 | 10kV苏园线 | 8.574 | 8.304 | 0.27 | 10kV苏园线 | 8.304
110kV洛房变电站 | 10kV广场线 | 2.808 | 2.598 | 0.21 | 10kV广场线 | 2.598
110kV洛房变电站 | 10kV金源线 | 1.838 | 2.008 | -0.17 | 10kV金源线 | 2.008
110kV洛房变电站 | 10kV泰康南线 | 7.53 | 4.9946 | 2.5354 | 10kV泰康南线 | 4.9946
110kV洛房变电站 | 10kV泰康北线 | 5.496 | 3.846 | 1.65 | 10kV泰康北线 | 3.846
110kV洛房变电站 | 10kV明珠线 | 5.436 | 5.196 | 0.24 | 10kV明珠线 | 5.196
110kV洛房变电站 | 10kV红荷线 | 6.41 | 6.4056 | 0.0043712 | 10kV红荷线 | 6.4056
110kV洛房变电站 | 10kV八屯线 | 2.903 | 3.413 | -0.51 | 10kV八屯线 | 3.413
110kV洛房变电站 | 10kV刘昌庄线 | 0 | 0 | 0 | 10kV刘昌庄线 | -1.2513
110kV洛房变电站 | 10kV马庄线 | 1.95 | 1.9103 | 0.03968 | 10kV马庄线 | 1.9103
110kV洛房变电站 | 10kV青山线 | 4.78 | 3.3103 | 1.4697 | 10kV青山线 | 3.3103
110kV洛房变电站 | 10kV创业园线 | 0 | 0 | 0 | 10kV滨湖线 | 2.598
110kV明湖变电站 | 10kV滨湖线 | 2.598 | 2.598 | 0 | 10kV沿河线 | 1.488
110kV明湖变电站 | 10kV沿河线 | 1.578 | 1.488 | 0.09 | 10kV杨楼线 | 0.228
110kV明湖变电站 | 10kV杨楼线 | 0 | 0.228 | -0.228 | 10kV夏阳Ⅱ线 | 3.138
110kV明湖变电站 | 10kV夏阳Ⅱ线 | 5.518 | 3.138 | 2.38 | 10kV付南Ⅱ线 | 6.8185
110kV明湖变电站 | 10kV付南Ⅱ线 | 7.65 | 6.8185 | 0.83149 | 10kV付南Ⅰ线 | 5.0003
110kV明湖变电站 | 10kV付南Ⅰ线 | 5.05 | 5.0003 | 0.04968 | 10kV城南线 | 3.25
110kV明湖变电站 | 10kV城南线 | 2.76 | 3.25 | -0.49 | 10kV高庄线 | 1.1835
110kV明湖变电站 | 10kV高庄线 | 5.37 | 1.1835 | 4.1865 | 10kV戚城线 | 3.118
110kV明湖变电站 | 10kV戚城线 | 3.608 | 3.118 | 0.49 | 10kV城北线 | 5.3303
110kV明湖变电站 | 10kV城北线 | 5.41 | 5.3303 | 0.07968 | 10kV部城线 | 3.4403
110kV明湖变电站 | 10kV部城线 | 5.63 | 3.4403 | 2.1897 | 10kV纸厂线 | 6.4603
110kV明湖变电站 | 10kV纸厂线 | 6.57 | 6.4603 | 0.10968 | 10kV宋寺线 | 2.6235
110kV明湖变电站 | 10kV宋寺线 | 7.31 | 2.6235 | 4.6865 | 10kV夏阳Ⅰ线 | 2.0088
110kV明湖变电站 | 10kV夏阳Ⅰ线 | 1.86 | 2.0088 | -0.1488 | 10kV殷庄线 | 6.6647
110kV微湖变电站 | 10kV殷庄线 | 6.66 | 6.6647 | -0.004736 | 10kV南海线 | 7.4736
110kV微湖变电站 | 10kV南海线 | 8.32 | 7.4736 | 0.8464 | 10kV建新线 | 4.0187
110kV微湖变电站 | 10kV建新线 | 4.46 | 4.0187 | 0.44134 | 10kV新国道线 | 3.5387
110kV微湖变电站 | 10kV新国道线 | 3.13 | 3.5387 | -0.40866 | 10kV白庄线 | 0.25844
110kV微湖变电站 | 10kV白庄线 | 4.17 | 0.25844 | 3.9116 | 10kV新河线 | 6.3917
110kV微湖变电站 | 10kV新河线 | 6.64 | 6.3917 | 0.24828 | 10kV城后线 | 4.8455
110kV微湖变电站 | 10kV城后线 | 4.17 | 4.8455 | -0.67546 | 10kV城东线 | 6.5956
110kV微湖变电站 | 10kV城东线 | 6.75 | 6.5956 | 0.15437 | 10kV奎文线 | 5.5155
110kV微湖变电站 | 10kV奎文线 | 5.59 | 5.5155 | 0.07454 | 10kV县医院线 | 6.0517
110kV微湖变电站 | 10kV县医院线 | 6.5 | 6.0517 | 0.44828 | 10kV石坝线 | 6.0338
110kV微湖变电站 | 10kV石坝线 | 5.81 | 6.0338 | -0.2238 | 10kV洛房线 | 3.2802
110kV微湖变电站 | 10kV洛房线 | 3.32 | 3.2802 | 0.03982 | 10kV纸坊线 | 3.7748
110kV微湖变电站 | 10kV纸坊线 | 4.02 | 3.7748 | 0.2452 | 10kV丰乐线 | 3.7903
110kV赵庙变电站 | 10kV丰乐线 | 4.48 | 3.7903 | 0.68968 | 10kV乡政府线 | 3.2603
110kV赵庙变电站 | 10kV乡政府线 | 3.81 | 3.2603 | 0.54968 | 10kV钢厂线 | 6.4472
110kV赵庙变电站 | 10kV钢厂线 | 6.42 | 6.4472 | -0.027233 | 10kV曹庄Ⅱ线 | 4.869
110kV赵庙变电站 | 10kV曹庄Ⅱ线 | 5.14 | 4.869 | 0.27102 | 10kV刘寨Ⅱ线 | 4.7803
110kV赵庙变电站 | 10kV刘寨Ⅱ线 | 4.86 | 4.7803 | 0.07968 | 10kV刘寨线 | 4.7803
110kV赵庙变电站 | 10kV刘寨线 | 4.84 | 4.7803 | 0.05968 | 10kV曹庄线 | 4.5203
110kV赵庙变电站 | 10kV曹庄线 | 4.83 | 4.5203 | 0.30968 | 10kV赵楼线 | 5.4756
110kV赵庙变电站 | 10kV赵楼线 | 6.25 | 5.4756 | 0.77437 | 10kV永胜线 | 3.1552
35kV高楼变电站 | 10kV永胜线 | 2.91 | 3.1552 | -0.24522 | 10kV利民线 | 1.6189
35kV高楼变电站 | 10kV利民线 | 2.99 | 1.6189 | 1.3711 | 10kV永胜Ⅱ线 | 4.789
35kV高楼变电站 | 10kV永胜Ⅱ线 | 5.9 | 4.789 | 1.111 | 10kV高楼线 | 0.9768
35kV高楼变电站 | 10kV高楼线 | 3.01 | 0.9768 | 2.0332